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第一章 投标邀请

福建农林大学保卫处招标及验收工作小组对田家炳实验楼消防系统维保项目进行招标，欢迎有意向的单位前来竞标。
一、项目情况

1、采购编号及项目名称：农林大保招字2018003号福建农林大学田家炳实验楼消防系统维保招标书。
2、内容及要求：具体维保项目要求详见第三章-项目情况说明及技术要求。

3、最高限价：99000元，超过最高限价的投标视为无效投标。

4、本次招标视开标具体情况采用一次性或多次性报价。
二、递交材料、开标时间及开标地点
（一）递交材料时间：同开标时间。

（二）资格标准：

1、符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等国家有关法律法规的规定要求，有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的均可能成为合格的投标人。并提交以下资质证明文件：（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）投标代表身份证；（8）提供近两年维保合同一份；（9））专业技术人员能力的证明材料。所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章。
2、投标人应当符合《中华人民共和国政府招标投标法》第二十二条规定条件，提供履行合同所必需的服务（提供近两年维保合同证明）和专业技术人员能力的证明材料；

3、一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
（2）母公司与绝对控股子公司；
（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。
4、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。
   5、本项目不接受联合体投标。所投产品有国家强制性要求或认证的，必须提供相关的证明文件或证书，否则将视为无效投标。

所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章。
应标文件其中有一项不符合资格标准要求的，即视为废标。

（三）报名地址：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组（保卫处208室）。

（四）开标时间：2018 年 10月 22日下午15：00（北京时间）。

（五）开标地址：保卫处208室。
三、以上如有变更，福建农林大学保卫处网站（http://bwc.fafu.edu.cn/）通知，请投标人关注。

四、建议意见：

投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日前起4个工作日内，以书面形式向招标单位提出质疑，将问题以书面原件形式（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交（公休、节假日不予接收）。
五、联系人及联系电话：
1、保卫处消防科办公室
联系人：邓老师   熊老师  联系电话：0591-83710927。
2、现场勘查

集中勘查时间：2018年10月16日上午：8：30-11：00，下午14：30-16：30（北京时间）。

联系人：熊老师          联系电话：0591-83710927。

3、地  址：福建省福州市仓山区上下店路15号福建农林大学保卫处

4、邮  编：350002

5、田家炳实验楼消防系统维保报价一览表：

	合同包
	品目号
	货物名称
	数量
	主要技术规格
	最高总价限价

	 1

	1
	田家炳实验楼消防系统维保（系统修复）
	一套
	详见第三章
	99000元

	
	
	
	
	
	


六、注：

1、报价人应按合同包报价，对同一个合同包内所有内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分内容进行报价，否则其响应文件将被拒绝。评定成交以合同包为单位。

2、报价人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用计算在内进行报价，包括：运输、装卸、保险、安装、调试、验收、相关鉴定检测、人员培训、检验、计量、税金等一切费用。

3、报价人所报项目使用的零配件必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

4、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同。

5、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)及《福建省财政厅关于印发《福建省省级政府采购进口产品清单》的通知》（闽财购[2014]21号）要求，本次招标所用产品零配件未办理进口审批手续，不接受进口产品参与报价，只接受国产产品参与报价［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

6、完工期：

田家炳楼消防系统维修，按合同约定执行，质保期一年。 

7、完工地点：福建农林大学田家炳实验楼。

8、最高限价：本次采购项目最高限价详见《田家炳楼消防系统维保报价一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。                                           
9、采购合同签订
在收到中标通知七天内，由中标方与招标方签订。合同签订按《政府采购法》、《合同法》及采购文件要求、供应商报价承诺签订。在授予合同时招标方有权对“招标内容及要求”中规定的服务予以增加或减少。
10、付款方式
本次报价为系统修复报价，投标人中标后应马上对消防系统做出全面检测，对消防系统存在的问题做出书面报告，提出维修方案，经招标人确认、同意后实施，项目完工、系统正常运行并经验收后，中标方向招标单位出具正式税务发票（全款），招标单位向中标方转账付款，付款额为项目款项的90%，剩余的款项作为项目质保保证金于质保期满后支付给中标方，本项目质保期为验收之日起一年。质保期内维保涉及更换的零件单价在200元（含）以下的由中标方承担，超过200元由招标方承担，新更换零部件保质期至少一年。质保期内如遇主管部门检查督查，中标方须确保本项目检查督查合格。如在质保期内检查督查不合格，视作本项目未达到要求，招标方不再支付质保金（项目余款）。
第二章 投标人须知

	项号
	编 列 内 容

	1


	项目名称：福建农林大学田家炳实验楼消防系统维保。

采购人名称：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组。

项目内容：详见《田家炳楼消防系统维保报价一览表》。

项目编号：农林大保招2018003号。

	2


	资格标准：

1、符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等国家有关法律法规的规定要求，有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的均可能成为合格的投标人。并提交以下资质证明文件：（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）投标代表身份证；（8）提供近两年维保合同一份；（9）专业技术人员能力的证明材料。所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章。
2、一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
（2）母公司与绝对控股子公司；
（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。
3、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。
4、本项目不接受联合体投标。
所投产品有国家强制性要求或认证的，资格证明文件复印件应是清晰的并加盖报价人公章，并注明“与原件一致”。

	3
	投标有效期：提交投标文件截止时间2018年10月 22日下午15：00 （北京时间）。

开标当日提交投标文件，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

	4
	投标文件递交地址：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组（保卫处208室）。

接收人：邓老师 熊老师。
提交响应文件截止时间：[2018年10月 22日下午15：00]   （北京时间）。

	5


	本项目评审采用平均价评审法。首先由谈判小组根据谈判文件要求（无效报价界定）审核各报价人响应文件是否合格有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求的报价均不进入最后价格评估程序。

通过以上审核的响应文件，谈判小组将依据招标书的价格规定评估各有效报价人报价，并从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中选择最接近平均价的报价人中标。

若有效报价人不足3家，采购方可以与有效报价人继续谈判。

	6
	报价人须保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，报价人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，报价人应赔偿该损失。

	7
	无效响应文件条款：凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按无效响应文件处理：

（1）响应文件未按规定要求进行装订、密封、标记、递交的；

（2）响应文件未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签名的；或未加盖报价人公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）响应文件有效期经谈判小组指出后仍不满足谈判文件要求的；

（4）响应文件内容与谈判内容及要求经谈判小组指出后仍有重大偏离或保留的；

（5）报价人最终提交的是可选择的报价；

（6）响应文件组成不符合谈判文件要求的；

（7）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（8）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

（9）未按规定办理报名手续的；

（10）未在提交响应文件截止时间前送达的响应文件；

（11）报价人的报价超过最高限价的；

（12）响应文件没有正本的或没有副本的；

（13）未满足谈判文件规定资格标准的；

（14）报价人与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的；

（15报价人存在串通报价行为的；

（16）报价人承诺的完工期、完工地点、付款方式不满足谈判文件要求的。

	8
	重大偏差与细微偏差：

以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各报价人认真审阅。

（一）重大偏差：

 1、响应文件未按谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签名的；

 2、响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的；

 3、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

 4、响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

 5、响应文件中附有采购人不能接受的条件；

 6、不符合谈判文件中规定的其他实质性条款；

注：报价人的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对谈判文件作出实质性响应，作无效响应文件处理。

（二）、细微偏差：响应文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

谈判小组应当书面要求存在细微偏差的报价人在评审结束前予以补正。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。

谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。


	9
	响应文件的格式

1、报价人须按谈判文件第五章“响应文件格式”编制响应文件正本一份，副本四份，所有文件胶装成册。正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须装订成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定成册加盖骑缝公章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本需一致。未按上述要求编制或提交响应文件的，其报价将被视为无效文件。

2、响应文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。

	10

11
	响应文件的密封、标记和递交

1、报价人应将响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明谈判编号、报价人名称、报价货物名称及“正本”或“副本”字样。响应文件未密封将导致响应文件被拒绝。

2、每一信封密封处应注明“于[2018年10月 22日] [下午15：30]之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章。

3、响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效文件, 将被拒收。

谈判程序

1、报价人提交响应文件。

2、在进入谈判阶段之前，谈判小组将依据报价人提交的响应文件，审查其合法资格、财务和履约能力等。谈判小组还将确定每一报价人提交的响应文件是否对谈判文件的要求做出实质性响应，没有实质性响应的文件将不进入谈判阶段。

3、进入谈判阶段后，谈判小组将依据招标书的价格规定评估各有效报价人报价，并从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中选择最接近平均价的报价人中标。

4、若出现有效报价人不足3家的情况，只有2家有效报价人时，采取报价最低者中标；如只剩一家，采购方可以与有效报价人继续谈判，经过谈判决定是否中标。


第三章 项目情况说明及技术要求

一、项目概况

福建农林大学田家炳实验楼大楼消防系统维保招标，总面积约23138平方米。原有的消防系统有：消防报警及联动系统，消防电话系统，消防广播系统，消火栓泵系统，喷淋系统（消火栓泵、喷淋系统由明德楼泵房供水），应急照明系统，疏散指示系统。烟感等报警设备分布：1回路141个烟感等报警联动设备（实验楼1-4层），2回路126个烟感等报警联动设备（实验楼5-8层），3回路226个烟感等报警联动设备（北楼1区6层，北楼2区6层，南楼1区6层），共计493个。实验楼喷淋头数量：八层237，七层236，六层231，五层231，四层231，三层234，二层237，一层220。共1857个。目前运行情况：1回路，2回路（实验楼1-8层），线路由于装修多处短路、断路，存在信号丢失、故障等情况；3回路：烟感，温感，模块等设备故障；消防电话故障，消防广播故障，无法远程启动消防泵，喷淋泵，电梯迫降等，喷淋湿式报警阀未设排水设施需安装排水沟及引下水管道。

由于原消控设备使用年限已到，本次维修取消田家炳楼处消防报警主机，合并到明德楼消防报警主机，由明德楼值班人员统一监管。现消防报警设备基本信息：安装生产日期2006年9月，海湾5000报警主机，包含4个回路，493多个现场设备，消防电话主机，CD录放盘，2台500W功放，10点多线板，4块64点手动板，2台24V电源盘。

投标人在投标前可先到现场进行实地踏看，获取报价内容，并做技术交流。招标人将统一安排时间集中踏看一次，未在集中时间踏看的可自行前往实地查看。因投标人原因未至现场踏看的视为已认同实际服务范围并且无异议。踏看所发生的费用由投标人自行承担。
二、维保范围
    1、消火栓灭火系统。
2、火灾自动报警系统。
3、消防广播、消防电话系统。
4、消防自动灭火联动系统。
5、应急照明及疏散指示系统等。

6、消防自动喷淋灭火系统。

三、维保方式和技术要求
1、系统修复。

按原设计图纸要求，对现有故障线路及故障设备进行维修更换；取消田家炳实验楼处消防报警主机，合并到明德楼消防报警主机，由明德楼值班人员统一监管。对消火栓管道、喷淋管道全面检修，恢复消防使用功能。
2、在质保期内日常维保。
（1）每周进行一次日常检查。

投标方技术人员每周1次，对田家炳实验楼消防报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养，确保报警系统的正常运行。

检查各消防水箱水位情况，确保消防水泵、消防喷淋泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常。

对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保整个区域消防栓的完好，消防水出水状况符合消防规定。

发现以上隐患，应在24小时内排除修复。重大隐患应立即与招标人采取应急措施。

（2）每月进行一次单项检查。
每月一次对报警系统的联动进行测试（测试需保证安全无事故，应选择在周末22:00以后6：00以前进行。）：首先报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层。

每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，所有上述终端每个点位抽查的全年覆盖率应达100%（一年内每个点位必须抽检到）。

每月一次对消防水系统的联动检查测试：

将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防泵。测试顶层消防栓出水是否正常。

（3）在有招标单位工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

（4）每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

a火灾自动报警系统

    火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能

    火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示

    水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号

    对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验

   室内消火栓系统联动功能测试

   事故广播系统联动功能测试

b消火栓灭火系统

    启动运转消防泵

    主、备泵切换功能

    各阀门的启闭状态

    水泵结合器完好情况

消防储水量及水质

c消防广播、消防对讲系统

    对楼层进行送话广播

    楼层与控制中心对讲

机房、水泵房与控制中心对讲

d应急照明和疏散指示系统

电源切换试验，外观完整

e对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告校方，同时采取应急措施。

（5）质保期满前对报警系统的联动进行测试（测试需保证安全无事故，应选择在周末22：00以后6：00以前进行。）：首先报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按2～3个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层。

（6）每年一次对消防水系统的联动检查测试：将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防泵。测试顶层消防栓出水是否正常。

3.故障突击抢修

投标人接到招标人的故障通知书或电话通知时，应在2小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在12小时内修复。当需超过1天尚无法修复时，需书面通知招标人，增加日常管理人员与投标工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时投标人增加技术力量，尽快修复故障。

4. 其它要求
（1）投标人须固定安排1名熟悉招标方消防系统的工作人员，负责招标方消防设施的维保。投标人派出的工作人员应为投标人的正式员工。
（2）做好消防设施资料建档工作，及时更新老资料。投标人在每次执行维保任务后，必须将维保记录表（写明维保内容、执行情况、时间等）经招标方安排的各消控室负责人员签字确认后作为合同考核及付款凭证；未经招标方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。田家炳实验楼消防系统现存故障排查整改在现场验收工作完成后，中标方应提供在工程实施过程中编制的田家炳实验楼消防全系统“竣工”图纸。

每月月末之前，将月度维护、检测记录报保卫处消防科备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和投标人盖章。检测人员和投标人对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

（4）更换的消防设备零部件成本由投标人承担，投标人需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表（详见附录），在维保过程中，确需更换零件时，投标人应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待招标方认可后方可实施。
（5）投标人中标后应马上对招标方的消防系统做出全面的检查，对消防系统在合同签订前已经存在的问题做出书面报告，并提出整改及维修方案。该次维修的材料费、人工费等维修费由招标方负责。该次维修经招标方确认完成后后续产生的费用按双方约定执行。

（6）招标人有义务为投标人的维护保养工作提供所需的工作环境和条件，当系统设备必须进入停机检修时，招标方应予配合。当投标人接到招标方的故障通知时，应急抢修应在2小时内立即派员对该故障进行排除，严重故障应该在24小时内修复；普通维修1天内到达并落实。当超过2天尚无法修复时，需书面通知招标方，增加日常管理人员与维修工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时投标方增加技术力量，尽快修复故障。
（7）如投标人在接到招标方多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，招标方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由投标人支付或质保金中扣除。
（8）投标人接到故障通知，响应时间愈期或超时的，第一次将进行书面警告，第二次扣罚项目质保金，并视作投标人违约，由此引起的所有损失，由投标人自行承担。
（9）维保工作经消防部门检查，在维保范围内，控制点故障率≦5‰，能保证系统的正常运行，为合格；若存在问题超过5‰，视作本项目未达到要求，扣除质保金，由此造成的所有损失由投标人承担。
（10）投标人有责任和义务配合招标方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

（11）投标人应认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。服从消防管理部门的技术指导。

（12）因重大节日活动，消防安全需要，配合招标人对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

    （13）完成《建筑消防设施检测技术规程》规定的年度对消防设施维护、保养的项目。

（14）投标人须对招标方的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品3年以上的维修经验。
四、安全责任

投标人对本项目涉及的人员财物等所有安全工作负完全责任。
福建农林大学保卫处招标及验收工作小组

                                                     二〇一八年十月八日

五、附件：                         
海湾牌消防系统设备零配件报价表
                                                                  货币单位：元（人民币）
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	单价

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GST9611
	只
	

	2
	点型复合式感烟感温火灾探测器
	JTF-GDM-GST963
	只
	

	3
	探测器通用底座
	DZX-01
	只
	

	4
	电子编码器
	GST-BMQ-2
	只
	

	5
	编址接口横块
	GST-LD-8319
	只
	

	6
	终端器
	GST-LD-8320
	只
	

	7
	接口模块
	GST-LD-8306
	只
	

	8
	手动火灾报警按钮
	J-SAP-8401
	只
	

	9
	手动火灾报警按钮
	J-SAM-GST9121
	只
	

	10
	隔离器
	GST-LD-8313
	只
	

	11
	火灾光警报器
	GST-MD-W9514
	只
	

	12
	火灾光警报器
	GST-MD-F9514
	只
	

	13
	非编码火灾声光警报器
	HX-100A
	只
	

	14
	火灾声光警报器
	GST-HX-F8502
	只
	

	15
	编码单输入/单输出模块
	GST-LD-8301
	只
	       

	16
	切换模块
	GST-LD-8302
	只
	

	17
	总线中继器
	LD-8321
	只
	

	18
	区域火灾报警控制器
	JB-QB-GST100/16
	台
	

	19
	火灾报警控制系统软件
	GST-200
	套
	

	20
	火灾报警控制器[联动型]硬件
	JB-GB-CST200/16
	套
	

	21
	火灾显示盘
	ZF-IOI
	台
	

	22
	智能电源箱
	GST-DY-050
	台
	

	23
	广播功率放大器
	GST-XG9000/150

1500W
	套
	

	24
	蓄电池
	10AH/12V
	节
	

	25
	立式控制柜
	LD-1000A2
	台
	

	26
	非标单节琴台柜
	LD-FB-600
	台
	

	27
	CP录放盘
	GST-CD
	台
	

	28
	多线路制广播分配盘
	LD-GBEF-200
	台
	

	29
	吸顶式紧急广播音箱
	YXJ3-4A
	只
	

	30
	智能总线制消防电话主机
	GST-TS-Z01A
	台
	

	31
	总线制固定式消防电话分机
	GST-TS-100A
	只
	

	32
	紧急启动/停动按钮
	GST-LD-8138
	只
	

	33
	消火栓扭
	
	只
	

	34
	消防电话插座
	GST-LD-8312
	只
	

	35
	手动转换开关
	GST-LD-8136
	只
	       

	说明：

如本报价单产品有不完整之处，报价人可自行添加；本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。


第四章 投标文件格式
装订目录
报价文件（封面）。
报价书。
授权书。
关于资格的声明函。
声明函。
田家炳实验楼消防系统维保项目报价一览表。
海湾牌消防系统设备零配件产品零部件价格报价表。
8、维保配件供货清单项目人员配置情况。
9、报价人廉政承诺书。
10、应标产品其他相关资料。
11、投标人资格证明文件提供（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）投标代表身份证；（8）提供近两年维保合同一份；（9）专业技术人员能力的证明材料。（10）所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章，原件备查。
报价文件必须按以上目录顺序密封胶装成册，提交报价文件正本壹份（封面标明“正本”，副本四份（可用复印件，盖齐缝章，封面标明“副本”）。
福建农林大学田家炳实验楼消防系统维保项目

竞争性谈判文件 
    项 目 名 称：                     
谈 判 编 号：                     
报价人名称 ：               （加盖公章）

       日      期 ：               

       授权联系人：               

       联 系 电 话：               

联 系 地 址：               

报  价  书
致：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
根据贵方招标文件编号为 农林大保招2018003号 福建农林大学田家炳实验楼消防系统维保招标项目的招标邀请，签字代表：              （职务：      ），经正式授权并代表报价人            （地址：                     ）提交下述文件正本一份和副本四份。
授权书
（2） 田家炳实验楼消防系统维保项目报价一览表
（3） 报价文件“装订目录”中要求提供的有关资料。
据此函，签字代表宣布同意如下：
１．所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务         （由供应商选择填写“第一次”或“最终”）报价总价为人民币（大写）                   。
2、报价人将按本次采购文件的规定履行合同责任和义务。
3、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、成交后若不履行报价文件的内容要求和各项承诺及义务的视为违约，同意成交资格将被取消。
5、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。
报价人代表姓名、职务：                 报价人名称（全称并加公章）：                                         

授权代表签字：
日期：     年    月     日
授权书
福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
（报价人全称） 法定代表人（或负责人）         授权（报价人代表姓名）为报价人代表，代表本单位参加贵单位组织的田家炳实验楼消防系统维保招标项目（招标文件编号农林大保招2018003号 ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。报价人代表在招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人代表无转委托权。特此授权。
报价人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码: ：         电话：              
授权方：
                          报价人名称：  （全称并加盖公章）           
                          法定代表人（或负责人）签字或盖章：              
                          日     期：     年     月     日
关于资格的声明函
致：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
关于贵方田家炳实验楼消防系统维保项目的招标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
我方在此声明，我方符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等有关法律法规的规定要求，具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格。
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）投标代表身份证；（8）提供近两年维保合同一份；（9）专业技术人员能力的证明材料。（10）我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
投标人：（全称并加盖公章 ）                                            
投标人代表（签字）：                             
授权签署本资格文件人签字：  
日期：                  
声 明 函
致：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
我方在贵方田家炳实验楼消防系统维保项目招标中投标，现做如下声明：
1、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺在资格审查或整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在上述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。
2、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的相关单位和人员未有任何关联关系。
3、如我公司中标，我司不会转包他人。若转包，贵方有权终止合同。我司承担由此产生的法律责任、经济责任和民事责任。
4、本公司本次投标的授权委托人以及中标后服务期间的维保人员均为本公司的员工。若非我公司员工，贵方有权终止合同。我司承担由此产生的法律责任、经济责任和民事责任。
特此声明！
投标人：（全称并加盖公章 ）                                       
                             投标人代表（签字）：                
日期：                  

田家炳实验楼消防系统维保报价一览表
 田家炳实验楼消防系统维保  招标项目

（编号：农林大保招2018003号）
报价人名称：    （加盖公章）                        货币单位：元人民币
	品目号
	项目名称
	数量
	总  价
	项目内容

	1、
	田家炳实验楼消防系统维保
	
	
	详见第三章 项目情况说明及技术要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价人代表签章：                                  时间：    年   月   日
维保配件供货清单

见《第三章 项目情况说明及技术要求》

海湾牌消防系统设备零配件报价表
                                                         货币单位：   元（人民币）
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	单价

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GST9611
	只
	

	2
	点型复合式感烟感温火灾探测器
	JTF-GDM-GST963
	只
	

	3
	探测器通用底座
	DZX-01
	只
	

	4
	电子编码器
	GST-BMQ-2
	只
	

	5
	编址接口横块
	GST-LD-8319
	只
	

	6
	终端器
	GST-LD-8320
	只
	

	7
	接口模块
	GST-LD-8306
	只
	

	8
	手动火灾报警按钮
	J-SAP-8401
	只
	

	9
	手动火灾报警按钮
	J-SAM-GST9121
	只
	

	10
	隔离器
	GST-LD-8313
	只
	

	11
	火灾光警报器
	GST-MD-W9514
	只
	

	12
	火灾光警报器
	GST-MD-F9514
	只
	

	13
	非编码火灾声光警报器
	HX-100A
	只
	

	14
	火灾声光警报器
	GST-HX-F8502
	只
	

	15
	编码单输入/单输出模块
	GST-LD-8301
	只
	       

	16
	切换模块
	GST-LD-8302
	只
	

	17
	总线中继器
	LD-8321
	只
	

	18
	区域火灾报警控制器
	JB-QB-GST100/16
	台
	

	19
	火灾报警控制系统软件
	GST-200
	套
	

	20
	火灾报警控制器[联动型]硬件
	JB-GB-CST200/16
	套
	

	21
	火灾显示盘
	ZF-IOI
	台
	

	22
	智能电源箱
	GST-DY-050
	台
	

	23
	广播功率放大器
	GST-XG9000/150

1500W
	套
	

	24
	蓄电池
	10AH/12V
	节
	

	25
	立式控制柜
	LD-1000A2
	台
	

	26
	非标单节琴台柜
	LD-FB-600
	台
	

	27
	CP录放盘
	GST-CD
	台
	

	28
	多线路制广播分配盘
	LD-GBEF-200
	台
	

	29
	吸顶式紧急广播音箱
	YXJ3-4A
	只
	

	30
	智能总线制消防电话主机
	GST-TS-Z01A
	台
	

	31
	总线制固定式消防电话分机
	GST-TS-100A
	只
	

	32
	紧急启动/停动按钮
	GST-LD-8138
	只
	

	33
	消火栓扭
	
	只
	

	34
	消防电话插座
	GST-LD-8312
	只
	

	35
	手动转换开关
	GST-LD-8136
	只
	       

	说明：

如本报价单产品有不完整之处，报价人可自行添加；本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。


本报价人承诺以上内容真实有效。

报价人代表签名（公章）：                  
项目人员配置情况

根据消防维保服务的内容、标准和本项目实际情况拟配置岗位人员的具体情况
投标人拟派往该项目的消防维保服务人员配备情况表
	岗位  名称
	姓名
	身份证号
	职称
	承担过得消防维保项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


报价人廉政承诺书

福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：

采购项目名称：  田家炳实验楼消防系统维保     

项目编号：农林大保招2018003号
为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备谈判文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为谈判文件的必备要件。在报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随响应文件一并提交，否则可视为未实质响应谈判文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

报价人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

                                                          年     月     日


